室外照明路灯技术要求

一、双头路灯

1.LED路灯灯具

1.1灯具功率： LED主灯100W（白色、220V、50HZ、2盏）

辅助灯68W（蓝色、12V）

1.2光源芯片：美国CREE、飞利浦、欧司朗

1.3驱动电源：台湾明纬、英飞特、茂硕

1.4色温：主光源6000K、辅光12000K

1.5显色指数Ra：80

1.6灯具光效：140lm/W

1.7灯具光衰：＜3%（10000h）

1.8防护等级：IP65

- 路灯杆（双臂）

2.1材质：铝合金

2.2灯杆尺寸：高度4m、双臂长度1.4m

2.3壁厚：3.0mm

2.4灯杆法兰尺寸：250mm×300mm

2.5配套地脚笼

2.6灯杆表面处理：喷塑处理

2.7抗震：6级

2.8抗风：10级

2.9防腐处理：喷塑采用优质聚酯塑粉，喷塑厚度不低于100um，附着力强，表面不起皮、不脱落、无刮痕，使用寿命10年以上。

2.10焊接要求：无横向焊缝，采用自动埋弧焊接方式，严格按GBJ205-83规程进行，表面光滑，无明显气孔、焊瘤、咬边等焊接缺陷，经超声波探伤检验合格，达到焊接GB11345II级标准。

二、草坪灯

1、材质：铝合金

2、灯杆高度：60cm

3、灯具功率：15W（220V）

4、尺寸：底座170mm、高度600mm、杆直径100mm、顶部直径370mm

5、材质壁厚：2.0mm

三、其他要求

1、招标方负责所有灯具地基部分施工及地下供电线路预埋，灯具预埋件由中标灯具供应商提供。

- 灯具安装、穿线、调试由中标灯具供应商承担。

产品外观及尺寸

4m路灯                        60cm 草坪灯